....	....	Kugelsiphon Saugseite AK-S (weiß)

Selbstfüllender und selbstschließender Siphon zur Entwässerung

von RLT-Geräten im Bereich der Kühler, Befeuchter oder anderer

Nassbereiche mit Unterdruck gegenüber der Umgebung.

Mit eingelegter Schwimmerkugel als Rückschlagventil

Schraubdeckel zu Revisionszwecken

Geeignet für einen max. Unterdruck von P = 2.900 Pa

Ausführung in Polypropylen (PP)

Zulaufanschluss über Quetschverschraubung oder

Gummimanschette für Geräteabläufe ¾", 1", 1¼", 1½"

Ablaufdurchmesser 40 mm

Variable Ablaufanordnung über zweiseitigen

Gewindeanschluss und veränderlicher Einbauhöhe.

Liefern.

Typ		:	AK-S

Fabrikat	:	Klima-Komponenten-Küch GmbH

Tel.: 	+49 (0) 271-319266-00

Fax: 	+49 (0) 271-319266-01

Mail: 	info@klima-kuech.com

....	....	wie vor, jedoch

Kugelsiphon Saugseite AK-S-T (transparent)

Liefern.

Typ		:	AK-S-T

Fabrikat	:	Klima-Komponenten-Küch GmbH

Tel.: 	+49 (0) 271-319266-00

Fax: 	+49 (0) 271-319266-01

Mail: 	info@klima-kuech.com